#### HYP1610

微机线路保护装置

使用说明书

ＵＳＥＲ　ＧＵＩＤＥ

®

ZHEJIANG　HUAYI　ELECTRIC　POWER　AUTOMATION　CO.，LTD

目    录

1. 适用范围	2

2．装置功能及保护原理简述	2

2.1电气参数测量	2

2.2速断保护	2

2.3延时速断保护	2

2.4过流保护	2

2.5低电压闭锁保护	2

2.6三相一次重合闸	3

2.7低周减载	3

2.8单相接地报警	3

2.9定值错误报警	3

2.10装置故障报警	3

3.技术参数	3

4.按键功能及操作方法	4

4.1按键功能	4

4.2输入密码的方法:	5

4.3搜索方法(适用于定点显示和进入定值区的显示):	5

4.4密码种类	5

5.数码管的显示种类	5

5.1 数码管显示说明	5

5.2几种显示列表	5

6.调试大纲(适用于调试人员及维护人员)	7

6.1查看、输入或修改保护定值:	7

6.2开关量的检查	7

6.3保护继电器的出口检查	7

6.4模拟量输入检查及精度检查	8

6.5保护试验	8

7.机箱结构及接线图	12

7.1机箱结构图与说明	12

7.2安装与开孔图	13

7.3装置端子图及接线说明	13

8、运行人员注意事项及要求	14

9.检修及维护:	14

附录1：HYP1610微机馈线保护装置原理图	15

附录2：HYP1610微机馈线保护装置原理接线图	16

# 1. 适用范围

HYP1610微机馈线保护装置适用于 6－66kV 线路中性点不接地系统，作为6－66KV线路的成套线路保护和监视报警装置。本装置安装灵活，运行简单、保护种类齐全，可广泛应用于电力、交通、石油、化工、建筑等领域。

# 2．装置功能及保护原理简述

HYP1610微机馈线保护装置的功能主要有两个部分，一是保护功能，另一个是监视功能。

保护功能由三相三段式电流保护组成，并配有低电压元件，可构成带电压闭锁的电流保护；由开关辅助接点可启动三相一次重合闸，并具有后加速跳闸功能。延时速断和过流保护的后加速功能可单独投退；该装置还设有低周自动减负荷功能，低周时可选择低压闭锁和滑差闭锁。

监视功能由单相接地报警、装置故障报警和保护定值设置不合理报警组成。

## 2.1电气参数测量

- 交流输入

直接输入三相PT（100V），三相电流（5A）,零序电流。

- 电气测量

三相电流、电压、频率。

## 2.2速断保护

A、B、C三相式速断（B相可由IA＋IC合成）

启动条件：I(SDD

I  实测电流值    SDD 速断整定值

## 2.3延时速断保护

A、B、C三相式延时速断（B相可由IA＋IC合成）

启动条件：  I(YSD；    T(YSS

I    实测电流值

YSD 延时速断整定值

T   延时时间           YSS  延时速断整定时间

## 2.4过流保护

A、B、C三相式过流保护（B相可由IA＋IC合成）

启动条件：I(GLD；  T(GLS

I   实测电流值

GLD 过流整定值

T  延时时间            GLS 过流整定时间

## 2.5低电压闭锁保护

当母线电压低于整定值时允许速断、延时速断、过流保护启动，否则禁止速断、延时速断、过流保护启动。

启动条件：U(DYD

U  实测母线电压值   DYD 低电压闭锁整定值

## 2.6三相一次重合闸

有两种条件可以启动重合闸功能：

一个是当保护动作致使断路器发生由合到分的变化时启动三相一次重合闸功能。

另一个是当手动操作开关把手在合后位置时，断路器发生由合到分变化时该功能启动。

## 2.7低周减载

当测量频率低于整定值时，启动低周减载功能。

启动条件：f(DPD；     T(DPS

df/dt(df；  U(DYD

f  系统频率           DPD 低周减载整定值

T  低周延时           DPS 低周延时整定值

df/dt  频率的变化率   df  滑差整定值

U  母线电压，         DYD 低电压闭锁整定值

## 2.8单相接地报警

零序电流大于整定值时发报警信号。

启动条件：I0(I0D；    T(I0S

I0 实测零序电流值     I0D 零序电流报警整定值

T  延时时间           I0S  零序延时整定值

## 2.9定值错误报警

当输入的保护定值错误时发报警信号。

## 2.10装置故障报警

当装置自检发现有不可恢复的错误时发报警信号。

# 3.技术参数

| 序号 | 项目 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源电压 | 200VDC±40%或 220VAC±20% |
| 2 | 功耗 | ≤5W |
| 3 | 速断保护 | 电流整定范围：1.00-100.00A 动作时间：≤50mS |
| 4 | 延时速断保护 | 电流整定范围：1.00-100.00A 延时整定范围：0.05-99.99S |
| 5 | 定时限过流保护 | 电流整定范围：0.50-100.00A 延时整定范围：0.1-99.99S |
| 6 | 重合闸 | 延时整定范围：0.1-99.99S 后加速记忆时间：1S 重合闸再启动时间：30S |
| 7 | 低电压 | 电压整定范围：5-100V |
| 8 | 滑差闭锁 | 整定范围：2.0-5.0Hz/s |
| 9 | 低周减载 | 整定范围：45.50Hz ～ 49.50Hz 延时范围0.10 ～ 99.99S |
| 10 | 返回系数 | 速断过流不低于0.9 低周不大于动作值的0.25HZ |
| 11 | 采样额定值 | 电压：100V/50HZ 电流：5A/50HZ |
| 12 | 继电器触点容量 | 220V AC5A |
| 13 | 开关量输入 | 220VDC 隔离电压500V |
| 14 | 过载特性 | 电流回路长期接通20A 短时接通100A5S 瞬时接通250A20MS 电压长期工作额定值的1.5倍 |
| 15 | 绝缘电阻 | 1100MΩ/2500V |
| 16 | 耐压测试 | 2.0KV/50Hz/1min |
| 17 | 工作温度 | -15—+55℃ |
| 18 | 脉冲测试 | 5KV/1.2/50S/0.5J |
| 19 | 抗干扰 | 共模干扰：2.5KV/1MHZ/2S 差模差模：1.0KV/1MHZ/2S 辐射电磁场：30-500MHZ/2S 静电电磁场：IV级，8000V 快速瞬变：IV级，±4000V |
| 20 | 相对湿度 | 95% |
| 21 | 重量 | 2kg |
| 22 | 外形尺寸 | 190×102×158 |

# 4.按键功能及操作方法

## 4.1按键功能

### 4.1.1“▲”  搜索与功能键

可按该键搜索调出PASS提示符以输入密码,定点显示时可搜索出所有电量的提示符,定值区可搜索出所有定值的汉语拼音提示符,在其他区也有相应搜索功能;在输入密码后要按该键确认,在定值区当定值修改后要按该键确认,此时作为一个确认功能键。

### 4.1.2“◄►” 进入修改状态及移动修改小数点键

在调出PASS提示符时,按两下该键进入输入密码状态,此时有一闪烁小数点,用“▼”键可修改闪烁小数点所在位,按“◄►”键可移动该小数点;在定点显示状态,当用“▲”搜索出电量提示符时可按该键显示该电量的实时二次值;在定值区,用“▲”搜索出定值的汉语拼音提示符时,按一下该键可查看定值,按两下进入修改状态,修改定值与输入密码方法相同。

### 4.1.3“▼” 修改、操作键

在修改定值或输入密码时把小数点闪烁的数据位加1。

### 4.1.4“信号复归”键

无论任何一种显示状态,只要按该键,都将进入循环显示状态。

## 4.2输入密码的方法:

在循环状态(若在其他状态,可按复归键进入该状态),按“▲”出现PASS,按两下“◄►”进入密码输入状态,按“▼”修改闪烁小数点所在位,按“◄►”移动小数点,修改其他位,直至输入1111、3333 ,最后按“▲”确认.

## 4.3搜索方法(适用于定点显示和进入定值区的显示):

4.3.1.快速向前:按住“▲”不放即可向前快速搜索提示符,但不显示其值。

4.3.2．慢速向前:轮流按“▲”和“◄►”即一步一步向前走。

4.3.3．慢速向后:一下一下按“▲”,即一步一步可向后退。

## 4.4密码种类

| 序号 | 密码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1111 | 显示、修改定值密码 |
| 2 | 2222 | 校准电流、电压密码 |
| 3 | 3333 | 保护出口试验密码 |

# 5.数码管的显示种类

## 5.1 数码管显示说明

数码管显示的数值有两种形式，一是字母形式，代表变量或代码，具有提示意义；二是十进制数字形式，代表变量的数值。在显示字母时，为了显示的方便和容易使人读懂，可能大小写混合，但是表示意义相同。具体显示的种类和意义在以下显示列表中详细描述。

## 5.2几种显示列表

以下显示列表，描述了循环显示、定点显示和定值区显示三种显示种类的内容。在调试方法中详细介绍模拟量校准、保护出口检查两种显示种类。

5.2.1循环显示（供运行人员使用）

无论何种情况,只要按复归键即可进入循环显示状态,面板上四位数码管依次显示

IA=xx.xx      IB=xx.xx     IC=xx.xx

Uab=xxx.x     Ubc=xxx.x    Uca=xxx.x

F=xx.xx

| 序号 | 变量代号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IA= | A相电流 |
| 2 | IB= | B相电流 |
| 3 | IC= | C相电流 |
| 4 | UAB= | AB相电压 |
| 5 | UBC= | BC相电压 |
| 6 | UCA= | CA相电压 |
| 7 | F= | 频率 |

### 5.2.2定点显示(供运行人员或调试人员用)

在循环显示状态下当按下“▲”后，显示器出现“PASS”字样，询问密码，此时不输入密码。继续按“▲”，则进入定点显示状态，并依次显示各功能代号，当需要看某个功能代号的内容时，按下“◄►”键即可，再按一次“▲”进入下一个功能代码显示。 使用定点显示，可单独显示某一电气量，显示变量随实际电流、电压、频率等二次实际值变化而变化。

| 0 | PASS | 密码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IA | A相电流 |
| 2 | IB | B相电流 |
| 3 | IC | C相电流 |
| 4 | I0 | 零序电流 |
| 5 | UAB | AB相电压 |
| 6 | UBC | BC相电压 |
| 7 | UCA | CA相电压 |
| 8 | F | 频率 |
| 9 | B00.0或b00.1 | 端子37状态(37端子有220V电压时显示为b00.1,没有则为b00.0) |
| 10 | B01 | 端子38状态 |
| 11 | B02 | 端子39状态 |
| 12 | B03 | 端子40状态 |
| 13 | B04 | 端子41状态 |
| 14 | B05 | 端子42状态 |
| 15 | B06 | 端子43状态 |
| 16 | B07 | 端子44状态 |

### 5.2.3进入定值区的显示(输入密码1111)

在“PASS”下输入密码1111后，即可对各定值显示、修改。在定值区显示状态下，既能够察看以前设定的定值，也能够对此数值进行修改，具体方法请参考“按键功能”。各定值的整定范围如下：

| 序号 | 代号（码） | 定值范围 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | sdd | 1.00-99.99A | 速断定值 |
| 1 | ysd | 1.00-99.99A | 延时速断定值 |
| 2 | yss | 0.05-99.99S | 延时速断时间 |
| 3 | gld | 0.50-99.99A | 过流定值 |
| 4 | gls | 0.10-99.99S | 过流时间 |
| 5 | i0d | 0.01-1.00A | 零序过流定值 |
| 6 | i0S | 0.10-99.99S | 零序过流时间 |
| 7 | chs | 0.10-99.99S | 重合闸时间 |
| 8 | bz3 |  | 备用定值3 |
| 9 | bz4 |  | 备用定值4 |
| 10 | dpd | 45.50-49.50HZ | 低频减载定值 |
| 11 | dps | 0.10-99.99S | 低频减载延时 |
| 12 | df | 2.0-5.0HZ/S | 低周滑差闭锁值 |
| 13 | dyd | 5-100V | 低电压定值 |
| 14 | Sddon/of |  | 速断投入/退出 用▲搜索，▼修改，不用◄► |
| 15 | Ysddon/of |  | 延时速断投入/退出 |
| 16 | Glon/of |  | 过流投入/退出 |
| 17 | Ioon/of |  | 接地投入/退出 |
| 18 | chon/chof |  | 重合闸投入/退出 |
| 19 | dpon/dpof |  | 低频减载投入/退出 |
| 20 | dyon/dyof |  | 低电压闭锁投入/退出 |
| 21 | qdon/qdof |  | 重合闸变位启动/保护启动 |
| 22 | b1on/b1of |  | 备用投退 |
| 23 | j1on/j1of |  | 合闸后延时速断保护加速跳投入/退出 |
| 24 | j2on/j2of |  | 合闸后过流保护加速跳投入/退出 |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |

### 5.2.4有报警或预告时的显示:

| 数码管显示码 | 报警内容 |
| --- | --- |
| bj-sd | 速断动作 |
| bj-ysd | 延时速断动作 |
| bj-gl | 过流动作 |
| bj-chz | 重合闸动作 |
| bj-dz | 低周动作 |
| yg-jd | 单相接地报警 |
| yg-dzer | 保护定值错误报警 |
| yg-zzgz | 装置故障报警 |

# 6.调试大纲(适用于调试人员及维护人员)

## 6.1查看、输入或修改保护定值:

先输入密码,进入定值区,按“▲”搜索出某个定值的汉语拼音提示符,按一下“◄►”则显示该定值大小,再按一下“◄►”则进入修改状态,修改方法与输入密码方法相同,修改后按“▲”确认，此时显示为do，表示装置正在存储定值，存储完毕后，显示good.

## 6.2开关量的检查

装置在出厂前已调好,在检修或现场调试遇到问题是可用到此项。请参照设计图纸，看37-44端子哪些端子有开关量输入,并用定点显示查看.

例如:37端子有DC220V正电位(对45端子)输入时,定点显示中的b00.0变为b00.1,其余皆同.

## 6.3保护继电器的出口检查

输入密码3333后进入继电器出口试验状态,可以操作继电器以检查出口是否正确.

举例如下:按“▲”调出bhj1,按两下“◄►”出现闪烁的off,按“▼”后继电器动作,显示为do,瞬时接通端子15-16.

可按此方法操作其它继电器.

| 序号 | 显示提示符 | 出口名称 | 瞬时接通保护出口(参见原理图) | 接通自保持信号出口(参见原理图) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | bhj1 | 保护跳闸出口试验 | 15-16 |  |
| 2 | bhj2 | 保护合闸出口试验 | 12-13 |  |
| 3 | bhj3 | 事故信号出口试验 |  | 9,10 |
| 4 | bhj4 | 预告信号出口试验 |  | 7,8 |

## 6.4模拟量输入检查及精度检查

装置在出厂前已调好，只要在做试验时看一下即可，若发现有精度不准，先进入定值修改状态，将所有保护投退设为退出状态，再按下述方法校准。

### 6.4.1电流校准

将电流接入A相电流回路（端子19-20）,电流输入5A，，输入密码2222后进入模拟量校准状态，按“▲”调出ji,按两下“◄►”出现闪烁的off,按“▼”后显示为do, 同时装置开始对电流进行精度校准，校准完毕后，显示good.

### 6.4.2电压校准

将电压接入AB相电压回路（端子27-28），电压输入100V，输入密码2222后进入模拟量校准状态，按“▲”调出ju,按两下“◄►”出现闪烁的off,按“▼”后显示为do, 同时装置开始对电压进行精度校准，校准完毕后，显示good.

### 6.4.3零序电流校准

将电流接入零序电流回路（端子25-26）,电流输入1A，输入密码2222后进入模拟量校准状态，按“▲”调出ji0,按两下“◄►”出现闪烁的off,按“▼”后显示为do, 同时装置开始对零序电流进行精度校准，校准完毕后，显示good.

| 序号 | 显示提示符 | 校准回路 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ji | 电流回路 |
| 2 | ju | 电压回路 |
| 3 | ji0 | 零序电流回路 |

## 6.5保护试验

注意:

1.此处所有定值均为随意设定,有正式定值请按正式定值。请参考保护原理,保护出口见原理图.

2.输入的电量都可在定点显示中显示察看.

### 6.5.1速断保护测试

设保护定值为sdd=12A,sd.on,其余软压板设为of,输入任意一相电流,将电流升至动作值保护出口继电器应可靠动作.

### 6.5.2延时速断保护测试

设保护定值为ysd=12A,yss=0.2s,ys.on,其余软压板设为of,输入任意一相电流,将电流升至动作值保护出口继电器应可靠动作.

### 6.5.3过流保护保护测试

设保护定值为gld=5A,gls=0.2s,gl.on, 其余软压板设为of,输入任意一相电流,将电流升至动作值保护出口继电器应可靠动作.

### 6.5.4电压闭锁速断、延时速断过流保护试验

将低电压定值dyd整定好，使通入三相电压高于低电压整定值，将电流升至速断/延时速断整定值以上时，保护不应动作；此时，降低 Uab 或 Ubc 电压，当小于低电压整定值时，保护可靠动作。

例如：sdd=5A，ysd=4A，gld=3A，yss=0.5S，gls=1S，sd.on，ys.on，gl.on，dyd=60v，dy.on。

### 6.5.5重合闸试验

重合闸启动方式有两种：

1.保护动作时启动重合闸；

2.开关变位时启动重合闸；

重合闸试验可以选择以上两种方式值其中一种试验，也可以两种都作。

注：当手动操作开关合闸或重合闸动作后，在30秒之内重合闸处于闭锁状态，此时，任何故障只跳闸不重合。

### 6.5.6低周减载试验

将调频电源接入UAB（27-28），接入额定值100V，，断路器位置开入量（端子37）引入+220V电位，调节输出频率,当频率低于动作值后，保护可靠动作，当频率高于动作值0.25HZ后，保护可靠返回。当接入调频电压低于dyd时，保护闭锁.当接入调频电压频率变化大于df定值时，保护闭锁.

例如:dpd=47.75,dps=0.2s,df=3,dp.on

### 6.5.7动作时间测试

输入故障电流或电压同时开始计时，当保护继电器出口动作时停止计时，这之间的时间即为动作时间。输入的故障电流或电压，要不低于1.2倍的整定值。

# 7.机箱结构及接线图

图1 HYP1610装置结构图

## 7.1机箱结构图与说明

机箱结构图参见图1，注释说明如下：

1. 前活动门               2.操作按键

3. 显示器                 4. 电源板接线端子

5. 互感器板接线端子       6. CPU板接线端子

7. 机箱安装孔             8. 显示板

9. CPU板                 10.互感器板

11. 电源板

## 7.2安装与开孔图

## 7.3装置端子图及接线说明

端子定义

| 端子号 | 代号 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 装置地 |
| 2 | POW＋ | 装置电源正 |
| 3 | POW－ | 装置电源负 |
| 4 | +KR | 开入+电源 |
| 5 | -KR | 开入-电源 |
| 6 |  | 空 |
| 7 | YG | 预告信号输出 |
| 8 | YG | 预告信号输出 |
| 9 | SG | 保护动作信号输出 |
| 10 | SG | 保护动作信号输出 |
| 11 | HZ | 合闸长闭接点输出（11-13） |
| 12 | HZ | 合闸常开输出 |
| 13 | HZ | 合闸公工端输出 |
| 14 | TZ | 跳闸常闭接点输出（14-16） |
| 15 | TZ | 跳闸常开输出 |
| 16 | TZ | 跳闸公工端输出 |
| 17 |  | 空 |
| 18 |  | 空 |
| 19 | IA | A相电流入 |
| 20 | IA’ | A相电流出 |
| 21 | IB | B相电流入 |
| 22 | IB’ | B相电流出 |
| 23 | IC | C相电流入 |
| 24 | IC’ | C相电流出 |
| 25 | I0 | 零序电流入 |
| 26 | I0’ | 零序电流出 |
| 27 | UA | A相电压 |
| 28 | UB | B相电压 |
| 29 | UC | C相电压 |
| 30 |  | 空 |
| 31 |  | 空 |
| 32 |  | 空 |
| 33 |  | 空 |
| 34 |  | 空 |
| 35 | GND | 接地 |
| 36 |  | 空 |
| 37 | KR1 | 开关量输入1 |
| 38 | KR2 | 开关量输入2 |
| 39 | KR3 | 开关量输入3 |
| 40 | KR4 | 开关量输入4（重合闸闭锁手跳输入） |
| 41 | KR5 | 开关量输入5 |
| 42 | KR6 | 开关量输入6 |
| 43 | KR7 | 开关量输入7 |
| 44 | KR8 | 开关量输入8 |
| 45 | -COM | 开入公共负端 |
| 46 |  | 空 |
| 47 |  | 空 |
| 48 |  | 空 |

# 8、运行人员注意事项及要求

1.熟练使用按键,会用定点显示查看电量的二次值,会查看定值.

2.熟知各种报警信号.

3.在保护动作后,先向主管部门汇报,并作记录后应将信号复归.

4.运行中不得随便修改定值,不得做继电器出口试验.

# 9.检修及维护:

1. HYP1000系列保护无论在可靠性、密封性、低功耗、抗震性等方面都做的非常优秀,机箱内部部件可数年保持清洁、完好如初,属免维护产品.

2. 但也可按照主管部门的安排定期进行检修,检修可按调试大纲进行

# 附录1：HYP1610微机馈线保护装置原理图

# 附录2：HYP1610微机馈线保护装置原理接线图

# Text boxes

图2  安装与开孔图